## LV Brandschutzcontainer
Pos. | Beschreibung | LV | Bewertung | Angabe Bieter | Nachweis-position in Unterlagen
1 | Brandschutzcontainer |  | 180
1.1 | Brandschutzcontainer für Lithium-Ionen-Batterien | mit Bauteilen nach der Euronorm DIN EN 13501 | Pflicht
1.2 | Feuerwiderstand | mindestens 90 Minuten | Pflicht |  |  | 180 | Funkion | 30
1.3 | Seitenwände + Dach | El 90 nach DIN EN 13501 - z. B. beplankt mit Sandwichpaneelen | 5
1.4 | Nachweis der Feuerwiderstandsklasse |  | Pflicht |  |  | 420 | Preis | 70
1.5 | Ausführung | begehbar | Pflicht |  |  | 600 | Gesamt
1.6 | Außenaufstellung | geeignet | Pflicht
1.7 | Ausführung Korrosionsschutz | Korrosionsschutz durch mehrschichtigen, industriellen Beschichtungsaufbau, geeignet für die dauerhafte Außenaufstellung. | Pflicht
1.8 | Lackierung | RAL 7035, lichtgrau | 5
1.9 | Außenmaße (Breite) | max. 4.000mm ohne Anbauten | 5
1.10 | Außenmaße (Tiefe) | max. 3.000mm ohne Anbauten | 5
1.11 | Außenmaße (Höhe) | max. 2.900mm ohne Anbauten | 5
1.12 | Innenmaße (Breite) | min. 3.750mm | 5
1.13 | Innenmaße (Tiefe) | min. 2.500mm | 5
1.14 | Innenmaße (Höhe) | min. 1.900mm | 5
1.15 | Belastung | min. 1.000 kg/m² | Pflicht
1.16 | Radlast | min. 150 kg bei LW 200 x 200 mm | Pflicht
1.17 | Vorrichtungen zum Entladen oder Umsetzen (Leertransport) |  | Pflicht
1.18 | Erdungsanschlusspunkte |  | Pflicht
1.19 | Eigengewicht | max 3.000 kg | 10
2 | Lager- und Bodenbereich
2.1 | Nutzbare Lagerfläche | mindestens 9,5 m² | Pflicht
2.2 | Gitterrostabdeckung oder gleichwertige Ausführung | herausnehmbar | 5
2.3 | Ausführung der Stellfläche | Feuerverzinkt oder gleichwertiger Korrosionsschutz | 5
2.4 | Auffangwanne | flüssigkeitsdicht, Auffangvolumen min. 1.400 l | Pflicht
2.5 | Ausführung Auffangwanne | mind. 5 mm Stahlblech, geprüft nach DIN EN ISO 3452-1, mit Prüfzeugnis oder Nachweisgleicher Dichtheit | 10
2.6 | Gitterroste | Maschenweile 33 x 11 mm | 5
2.7 | Rückhaltesystem für austretende Flüssigkeiten |  | Pflicht
2.8 | hubwagenbefahrbare Stellfläche | engmaschige feuerverzinkten Gitterrosten,mit min. 9,5 m², inkl. zusätzliche Unterzüge als Gitterrostauflage | Pflicht
3 | Zugang und Handling
3.1 | Zugangstür | Zweiflügelig oder gleichwertige Zugangslösung | Pflicht
3.2 | Zugang | abschließbare Tür mit Antipanikfunktion, mit Schließfolgeregler | Pflicht
3.3 | allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Bauartgenehmigung des DIBI Berlin |  | Pflicht
3.4 | Türöffnung | für Paletten- und Hubwagenverkehr geeignet, Tür auf der Längsseile | Pflicht
3.5 | Befahrbarkeit | mittels Hubwagen | Pflicht
3.6 | Radlast | min. 300 kg (LW 200 x 200 mm) | Pflicht
3.7 | Auffahrrampe | begehbar | 5
3.8 | Rampe | Tränenblech 3/5 mm, feuerverzinkt, für Hubwagenbetrieb geeignet oder gleichwertig bei Nachweis gleichher Traglast und Rutschhemmung | 5
3.9 | Rampe-Dimension | B x L: 1000 x 1200 mm | Pflicht
3.10 | Belastbarkeit | Radlast: min. 500 kg | Pflicht
4 | Tür- und Brandschutztechnik
4.1 | Brandschutztür | Selbstschließend auf der Längsseite | Pflicht
4.2 | Türfeststellanlage für T90 Flügeltür | mit automatischer Auslösung im Brandfall | 5
4.3 | Brandmeldeeinrichtung an der Türanlage |  | 5
4.4 | Automatische Türschließung im Brandfall | mit Schließfolgeregler | 5
4.5 | Handbetrieb | Handtaster zur manuellen Auslösung im Alarmfall | 5
4.6 | Für explosionsgefährdete Bereiche geeignete Melder |  | Pflicht
4.7 | lichte Türmaße (Breite) | min. 1.700 mm | 5
4.8 | lichte Türmaße (Höhe) | min. 1.900 mm | 5
5 | Lüftungstechnik
5.1 | Technische Zwangsentlüftung zur Gewährleistung des vorgeschriebenen Luftwechsels, inkl. Abluftkanal bis Auffangwanne | für explosionsgefährdete Bereiche geeignet | Pflicht
5.2 | Geeignet für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien | bei Aufstellung des Containers im Freien und bei Sonneneinstrahlung | Pflicht
5.3 | Dauerbetrieb möglich |  | Pflicht
5.4 | Überwachung der Lüftungsfunktion |  | 5
5.5 | EG-Baumusterprüfbescheinigung |  | Pflicht
5.6 | Ex-Bezeichnung | Elektrisches Betriebsmittel, das für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Gasatmosphären der Zone 1 (und Zone 2) zugelassen ist. Speziell für Gase der Gruppe IIB sowie für Wasserstoff (H₂) optimiert. Max. Oberflächentemperatur T4 | Pflicht
5.7 | K90-Bausteine in den Zu- und Abluftöffnungen, im Brandfall selbstschließend |  | Pflicht
6 | Elektroausstattung
6.1 | Innenbeleuchtung | für explosionsgefährdete Bereiche geeignet, LED-Strahler mit Bewegungsmelder 160° | Pflicht
6.2 | elektrische Installation | für den Einsatzbereich geeignet, bei Auslösung der Brandmelder werden alle elektrischen Verbraucher, einschließlich des Lüfters, weggeschalten | Pflicht
6.3 | Ex-Außenstrahler im Zugangsbereich | mit automatischer Schaltfunktion | 5
6.4 | Ex-LED Wannenleuchte Zone 2 | inkl. nicht Ex-Ausschalter außen | 5
6.5 | Schaltschrank bzw. Bedieneinheit außerhalb des Containers | Schutzart IP 65, inkl. komplette Verdrahtung der elektrischen Einbauteile (TN-S Netz), zur Aufnahme aller Sicherungen und Bedienelemente, E- Verdrahtung nach VDE 0165 (DIN EN 60079) | 10
6.6 | Betriebs- und Störungsanzeige außen |  | 5
6.7 | Alarmierung | ext. Blinkleuchte und potentialfreier Kontakt | Pflicht
6.8 | Störmeldung bei Anlagenstörung oder Übertemperatur |  | 5
6.9 | Explosionsgeschützte elektrische Komponenten | soweit technisch erforderlich | 10
7 | Sicherheitsausstattung Lithium-Ionen-Batterien
7.1 | Geeignet für die Lagerung beschädigter Lithium-Ionen-Batterien |  | Pflicht
7.2 | Geeignet für die Lagerung von Batterien mit erhöhtem Gefährdungspotenzial |  | Pflicht
7.3 | Brandfrüherkennung im Lagerraum | Automatische Brandmelder im Lagerraum, für die festgelegte Zone geeignet. Meldung unabhängig von der Türfeststellanlage (Pos. 4.3) an die Alarmierung nach Pos. 6.7 | Pflicht
7.4 | Temperaturüberwachung | Überwachung der Raumtemperatur mit einstellbarem Grenzwert, Meldung über Pos. 6.8 | Pflicht
8 | Lieferung und Dokumentation
8.1 | Transport nach Greven | Wertstoffhof, Zum Wasserwerk 1, 48268 Greven | Pflicht
8.2 | Transportverpackung und Transportsicherung im Lieferumfang enthalten |  | Pflicht
8.3 | Entladung und Aufstellung | Abladen, Aufstellen Ausrichtung und Verankerung auf bauseits vorbereitetem Untergrund (Asphalt, ggf. werden bei Erfordernis bauseits später Streifenfundamente hergestellt) Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrunds durch Ausgleichsplatten | Pflicht
8.4 | Inbetriebnahme enthalten | Erstprüfung nach VDE 0100-600 | Pflicht
8.5 | Abnahmeprüfung für elektrische Türfeststellanlagen |  | 5
8.6 | ggf. weitere erforderliche Sachverständigenprüfungen | z. B. mögliche Prüfung nach AwSV durch einen anerkannten Sachverständigen, Ausweisung Ex-Schutz-Zone, falls erforderlich inkl. Ex-Schutz-Dokument | 5
8.7 | Einweisung des Betriebspersonals |  | Pflicht
8.8 | Technische Dokumentation in deutscher Sprache |  | Pflicht
8.9 | Wartungs- und Betriebsanleitung |  | Pflicht
8.10 | Referenzen vergleichbarer Anlagen |  | Pflicht
8.11 | Sicherheitskennzeichnung nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 1.3 | P003, P006 | 5
8.12 | Feuerlöscher | 9l, Löschmittel: Wasser, nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Akkus bis 1.285 Wh | 5
9 | Optional: Jährliche Wartung Gefahrstoffcontainer über 5 Jahre
9.1 | Wartung Gefahrstoffcontainer | Angabe in Euro pro Jahr Technische Überprüfung: Überprüfung und Einstellung, falls nötig, der Brandschutztüren Überprüfung der mechanischen Teile der Feststellanlage, falls vorhanden Überprüfung Funktion Brandschutzklappe - Abluftbaustein WHG-Überprüfung: Sichtprüfung der Auffangwannen nach WHG Überprüfung der Gitterroste auf Beschädigung inkl. erstellen eines Prüfprotokolls inkl. neue Typenschilder (falls erforderlich) Prüfung sämtlicher mechanischer Bauteile auf ihre Funktionsfähigkeit. | Bedarf
9.2 | Wartung der elektrischen Anlage | Angabe in Euro pro Jahr Technische Überprüfung der elektrischen Anlage: nach DGUV Vorschrift 3, VDE 0165 und TRBS 1201 nach §10 der BetrSichV, nach §4 ArbStättV Anhang 2, Abschnitt 3, Pkt. 5 und der DGUV-Vorschrift 1 inkl. erstellen eines Prüfprotokolls | Bedarf
9.3 | Stundensatz für Reparaturarbeiten | Angabe in Euro pro Stunde | Bedarf
| Kennzeichnung | Bedeutung
| Pflicht | Mindestanforderung, Nichterfüllung führt zum Ausschluss
| 5 bzw. 10 | Wertungskriterium Funktionalität
| Bedarf / Optional | Preisangabe verpflichtend, Beauftragung im Ermessen des AG
| Beschreibung | Bieterangabe EUR
P1 | Angebotspreis, netto
P2 | Umsatzsteuer, 19 % | 0
P3 | Angebotspreis, brutto | 0