Leistungsverzeichnis:

1.	Wechsel von erschöpfter Wasseraktivkohle

  - Ausbau und Abtransport von 26.000 kg erschöpfter Wasseraktivkohle zur Reaktivierung aus fünf Aktivkohlefiltern  sowie Lieferung und Einbau von reaktivierter, agglomerierter Kornaktivkohle auf Steinkohlenbasis (Cyclecarb 202 oder in ihren Eigenschaften vergleichbare Aktivkohle auf Steinkohlenbasis) mittels eines Saug-/Druckfahrzeuges. Auch zum Ausgleich des Abbrandverlustes ist nur agglomerierte Kornaktivkohle auf Steinkohlenbasis einzusetzen.

Alternativ ist auch der Einbau von Frischkohle sowie die Entsorgung/Verbrennung der erschöpften Aktivkohle anzubieten.

Mit einem Einstieg in die Filter ist zu rechnen, um im Filter verbliebene Restmengen Aktivkohle abzusaugen.

Reaktivat			Euro / kg

Frischkohle			Euro / kg

1.2.	Sichtkontrolle der in den Filtern eingebauten Filterarme. Defekte Filterarme durch Neuwertige ersetzen. Zu tauschende Filterarme werden vom Auftraggeber vorgehalten.

1.3.	Sichtkontrolle der in einem Filter eingebauten Filterdüsen. Defekte Filterdüsen durch Neuwertige ersetzen. Zu tauschende Filterdüsen werden vom Auftraggeber vorgehalten.

Summe 1.	Wechsel Wasseraktivkohle	/Reaktivat

Wechsel Wasseraktivkohle/Frischkohle 							inklusive der Entsorgung /Verbrennung 							der erschöpften Aktivkohle

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

In Höhe von 19 % (Reaktivat)

In Höhe von 19 % (Frischkohle)

Gesamt Reaktivat:

Gesamt Frischkohle:

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses:

- Der Hochsauerlandkreis/Auftraggeber empfiehlt vorab einen Ortstermin zur Besichtigung der Grundwasser-/Sickerwasserbehandlungsanlage (59929 Brilon-Scharfenberg, Waldbruch). Spätere Nachforderungen bzw. Nachträge des Auftragnehmers, aufgrund von Unkenntnis der Gegebenheiten vor Ort/Anlagenkenntnis, werden vom Auftraggeber  ausgeschlossen.

- Auf Grundlage der Verordnung (EU) 2022/2400 vom 23. November 2022 zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe hat der Auftragnehmer die auszutauschende Aktivkohle zu beproben und auf PFAS zu analysieren. Die Kosten sind in den  Einheitspreis einzurechnen. Vom Ergebnis ist abhängig ob die Aktivkohle reaktiviert werden kann oder ob die Aktivkohle entsorgt bzw.verbrannt werden muss. Daher hat die Probenahme zeitgleich mit der Angebotsabgabe zu erfolgen.

- Der Auftragnehmer hat bei Angebotsabgabe für die angebotene Aktivkohle eine Liefer- und Qualitätsgarantie zu erklären sowie Aktivkohledatenblätter beizufügen.

- Der Auftragnehmer garantiert, dass die angebotene/gelieferte Aktivkohle schadstofffrei ist.

- Die maximale Stillstandszeit der Anlage darf nicht länger als zwei Kalendertage betragen.

- Der Auftragnehmer  hat die Anlage zur Reaktivierung zu benennen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides der Anlage ist beizubringen. Die Anlage muss für die Reaktivierung der mit PFAS beladenen Aktivkohle zugelassen sein. Dieses muss aus dem Genehmigungsbescheid ersichtlich sein.

- Der Auftragnehmer hat eine schriftliche Erklärung des Betreibers der Reaktivierungsanlage vorzulegen, dass bei der Reaktivierung sichergestellt ist, dass die auf der Aktivkohle adsorbierten PFAS nicht in die Umwelt freigesetzt werden.

- Bei einer Reaktivierung im Ausland ist vom Auftragnehmer ein Notifizierungsverfahren bei der Bezirksregierung Arnsberg durchzuführen. Die Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

- Für die Reaktivierung hat der Auftragnehmer die notwendigen Begleit-, Übernahme- und / oder Wiegescheine zu führen und dem Auftraggeber als Entsorgungs- und Rechnungsnachweis vorzulegen. Die Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

- Die zu regenerierende Aktivkohle ist als nicht gefährlicher Abfall eingestuft. Abfallschlüsselnummer: 19 09 04 gebrauchte Aktivkohle

- Die eventuell zu tauschenden Filterarme/Filterdüsen werden vom Auftraggeber vorgehalten.

- Der Auftraggeber entnimmt während des Einbaus Proben der gelieferten Aktivkohle. Diese Proben werden auf Schadstoffe untersucht. Ist die gelieferte Aktivkohle nicht schadstofffrei  trägt der Auftragnehmer die entstehenden zusätzlichen Kosten für die Analytik sowie den Ausbau/Entsorgung der gelieferten Aktivkohle und den erneuten Einbau schadstofffreier Aktivkohle.

Beschreibung der relevanten Anlagenteile

- Die Grundwasser-/Sickerwasserbehandlungsanlage, bestehend aus u.a. fünf zylindrischen Aktivkohlefiltern, ist in einem Hallengebäude installiert. Ein Filter hat ein Gesamtvolumen von 16 m³, die anderen vier Filter von je 12 m³.

- Drei der fünf Aktivkohlefilter sind in Reihe geschaltet und zwei Filter können einzeln, parallel zugeschaltet werden.

- Ausführung der in den Aktivkohlefiltern vorhandenen Einbauten:

- vier Filter enthalten Filterarme Typ A / 02- M30-702 Material PP, Mittelstück MSK 8

-  ein Filter Filterdüsen KSP 8-28 SW 02 Material PP Bohrung 31 mm

- Strom- und Wasserversorgung sind vor Ort sichergestellt. Das zum Aktivkohlewechsel benötigte Wasser wird aus einem Wasserbecken mittels einer vor Ort vorhandenen Pumpe sowie flexibler Schläuche entnommen.  Die Pumpe sowie die Schläuche werden vom Auftraggeber vorgehalten und bereitgestellt, Pumpe und Schläuche sind vom Auftragnehmer zu installieren bzw. zu verlegen.

- Das eingesetzte Saug-/Druckfahrzeug kann vor Ort entwässern.