Verfahrensablauf und Bewerbungsbedingungen

Auftraggeber 	Stadt Münster

Amt für Mobilität und Tiefbau

Albersloher Weg 33

48155 Münster

Projekt 	Lieferung von polymeren Flockungsmitteln für die Hauptkläranlage Münster und die Kläranlage Am Loddenbach 2027 - 2031

## Ablauf des Ausschreibungsverfahren:

Umfang der Leistungsbeschreibung

Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung von flüssigen, polymeren Flockmitteln zur maschinellen Eindickung/Entwässerung von Überschussschlamm bzw. anaerob stabilisierten Faulschlämmen in Teilmengen für die Dauer von 4 Jahre.

Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung von flüssigen, polymeren Flockungsmitteln aufgeteilt auf 3 Lose:

LOS 1: 	Polymere Flockungsmittel zur maschinellen Eindickung von Überschussschlamm auf der Hauptkläranlage Münster

LOS 2: 	Polymere Flockungsmittel zur maschinellen Entwässerung von anaerob stabilisiertem Faulschlamm mittels Dekanter auf der Hauptkläranlage in Münster

LOS 3: 	Polymere Flockungsmittel zur maschinellen Entwässerung von anaerob stabilisiertem Faulschlamm mittels Dekanter auf der Kläranlage Am Loddenbach

Lieferzeitraum für alle 3 Lose 48 Monate (01.03.2027 – 28.02.2031)

|  | Einheit | Los 1 | Los 2 | Los 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kläranlage |  | Hauptkläranlage | Hauptkläranlage | Kläranlage Am Loddenbach |
| Straße |  | Zum Heidehof 72 | Zum Heidehof 72 | Böddingheideweg 121 |
| PLZ |  | 48157 | 48157 | 48167 |
| Ort |  | Münster | Münster | Münster |
| Verfahrensstufe |  | ÜS-Eindickung | Schlammentwässerung | Schlammentwässerung |
| Kläranlagentyp |  | Belebungsverfahren | Belebungsverfahren | Belebungsverfahren |
| Fällmittel |  | FeCl2 / AlCl3 | FeCl2 / AlCl3 | FeCl2 / AlCl3 |
| Schlammart |  | Überschussschlamm | Faulschlamm | Faulschlamm |
| Ausbaugröße | EW | 300.000 | 300.000 | 75.000 (für SEA) |
| Art der Faulung |  | - | mesophil | mesophil |
| Hersteller Eindicker/Entw. |  | Bellmer | Flottweg | Hiller |
| Bezeichnung Maschine |  | TurboDrain TDC3 | C5E-4/454 HTS | DP45-422 |
| Typ |  | Bandeindicker | Dekanter | Dekanter |
| hydr. Leistung | m³/h | 130 | 30 – 60 | 30 |
| Anzahl Maschinen | n | 1 | 2 | 1 |
| pFM-Verbrauch 2025 | tHandeslware | 25 | 150 | 27 |
| Schlammmenge im Mittel | m³/d | 1.500 | 400-500 | 100 |
| TS-ÜS, Jahresmittel | g/l | 5,9 | - | - |
| TR-FS, Jahresmittel | % | - | 2,7 | 2,2 |
| oTR, Jahresmittel | % | 70 | 60 | 59 |
| geforderter TR im Austrag | % | > 5,5 | > 26 | > 25 |
| geforderter Abscheidegrad | % | > 98 | > 98 | > 98 |
| Lieferzeiten Mo - Do |  | 06.00 bis 20.00 Uhr |  | 07.00 bis 15.00 Uhr |
| Lieferzeiten Fr |  |  |  | 07.00 bis 12.00 Uhr |
| Liefergebinde/-menge je Abruf |  | ca. 3 Stück IBC | 20 - 23 t Tankzug | ca. 3 Stück IBC |

Beschreibung des Ausschreibungsverfahrens

Polymerprodukte unterscheiden sich nach Ladungstyp, Ladungsdichte, Molekulargewicht und Struktur, so dass deren Eignung je nach Anwendung und Eigenschaften der Klärschlammsuspension und der örtlichen maschinellen Entwässerung zu bestimmen ist. Vor diesem Hintergrund ist zur Ermittlung eines geeigneten Produktes folgendes Verfahren vorgesehen:

Das Vergabeverfahren wird in zwei Stufen auf Grundlage des § 16 VgV als Verhandlungsverfahren mit vorgeschalteten öffentlichen Teilnahmewettbewerb durchgeführt.

- Teilnahmewettbewerb (Stufe 1)

Zur Prüfung der Qualifikation ist ein Teilnahmeantrag mit folgenden Eignungsnachweisen einzureichen:

- Referenzen von mindestens zehn kommunalen Kläranlagen, die mittels Bandeindicker / Dekanter entwässern und eine Ausbaugröße von mindestens 50.000 Einwohnergleichwerten (EGW) besitzen. Die Referenznachweise dürfen nicht älter als fünf Jahre sein und müssen folgende Angaben enthalten: Geschäftsjahr/Vertragslaufzeit, Objektbeschreibung/Lieferort, Art der Leistung, Leistungsumfang, nach Möglichkeit auch Adresse und Kontaktdaten des Auftraggebers.

- Angaben zum für Münster vorgesehenen Anwendungstechniker

  - fachliche Qualifikation (z. B. Chemieingenieur/-techniker oder gleichwertig)

  - Referenzen von mindestens fünf Kläranlagen mit der Ausbaugröße von mind. 50.000 EGW, die vom Anwendungstechniker in den letzten 5 Jahren betreut wurden.

Der Bewerber übergibt im Rahmen der ersten Stufe des Teilnahmewettbewerbes neben den Eignungsnachweisen gemäß "Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen im Vergabeverfahren (VgV)" die   fachspezifischen Dokumente I. bis II. für die Prüfung der Eignung an den AG. Bei fehlenden oder unvollständigen Referenzen oder Angaben wird die Bewerbung nicht weiter berücksichtigt.

Nach § 16 (4) VgV werden diejenigen Bewerber, bei denen eine positive Eignungsprüfung durch den AG erfolgte, zur Durchführung von Laborversuchen an anlagenspezifischen Schlammproben zwecks Angebotsabgabe (Stufe 2) aufgefordert.

2. 	Angebotsphase (Stufe 2.1)

In der Angebotsphase werden den in Stufe 1 qualifizierten Unternehmen anlagenspezifische Schlammproben zur Verfügung gestellt.

Dazu werden zu einem bekannt gegebenen Termin (geplanter Termin 42. KW 2026) auf der jeweiligen Kläranlage Schlammproben gezogen, geteilt und an die interessierten Bieter nach Terminvorgabe übergeben. In betriebseigenen Laborversuchen der Bieter werden mit diesen Schlammproben ein geeignetes Primärprodukt sowie ggf. ein Alternativprodukt durch den Bieter bestimmt.

Parallel werden die Schlämme im Labor der Hauptkläranlage mittels 3-fach-Bestimmung untersucht. Die sich daraus ergebenden Mittelwerte für pH-Wert, TS, TR, GV und CST0 dienen als Referenzwerte für die spätere Überprüfung der Ergebnisse der AN.

Folgende Daten zu den Laborversuchen sind nach Auswertung der Versuche beim AG anzugeben:

|  | Einheit | LOS 1 |  | LOS 2 |  | LOS 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angaben zum Produkt |  | Produkt | Alternativ | Produkt | Alternativ | Produkt | Alternativ |
| Produktbezeichnung | [-] |  |  |  |  |  |  |
| Analyse Schlammprobe |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-Wert | [-] |  |  |  |  |  |  |
| TS | [g/l] |  |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| TR | [%] | entfällt | entfällt |  |  |  |  |
| GV | [%] |  |  |  |  |  |  |
| CST0-Wert * | [s] |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnisse pFM-Versuche |  |  |  |  |  |  |  |
| Reifezeit | [min] |  |  |  |  |  |  |
| pFM-Verbrauch | [kgHW / tTR] |  |  |  |  |  |  |
| Produktpreis | [EUR / kgHW] |  |  |  |  |  |  |

* = Kapillare Fließzeit nach DIN EN 14701-1 (2006a), wobei CST0 = Messwert im unbehandelten Schlamm

Die Ergebnisse der Laborversuche, sowie die Einheitspreise sind in dem Leistungsverzeichnis (LV Polymere Flockungsmittel) für jedes Los und jedes Produkt einzutragen.

Neben dem ausgefüllten Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen schriftlich/digital einzureichen

- Technische Daten zu den je Los max. zwei vorgesehenen Produkten

- Sicherheitsdatenblätter zu den je Los max. zwei vorgesehenen Produkten

Der Bewerber übergibt im Rahmen der Angebotsphase die Ergebnisse der eigenen Laboruntersuchungen sowie die produktspezifischen Unterlagen. Die Ergebnisse des AN bzgl. pH-Wert, TS, TR, GV und CST0 werden jenen des AG gegenübergestellt. Bei Abweichungen > 15 % wird die Bewerbung nicht weiter berücksichtigt. Sind die Daten vollständig und plausibel, wird ein Ranking unter Berücksichtigung der Angaben zum Verbrauch und des Produktpreises erstellt. Die im Ranking der Primärprodukte wirtschaftlichsten 3 Bieter jedes Loses werden nach § 16 (4) i. V. m. § 51 VgV zu großtechnischen Versuchen auf die Kläranlagen eingeladen.

Das Ranking ergibt sich aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Verbrauchskosten nach:

Verbrauchskosten [EUR/ t TR] = pFM-Verbrauch [kg HW/ t TR] x Produktpreis [EUR/ kg HW]

Führt die Bewertung der Angebote der Primärprodukte anhand der Verbrauchskostenberechnung zu einer Ranggleichheit von mehr als drei Angeboten je Los, wird die Rangfolge unter diesen Angeboten durch Losentscheid ermittelt. Das Losverfahren wird von der Vergabestelle unparteiisch, transparent und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durchgeführt.

Die Entscheidung wird in der 47. KW 2026 eingeplant.

- Praxisphase (Stufe 2.2)

Im Rahmen der Praxisphase werden die im Ranking der Primärprodukte wirtschaftlichsten 3 Bieter für jedes Los zu großtechnischen Versuchen auf die Kläranlagen eingeladen.

In diesen großtechnischen Versuchen werden die in Stufe 2 eingereichten Ergebnisse der Bieter-Laborversuche inkl. der angegebenen Verbrauchsmengen unter realen Einsatzbedingungen auf den Kläranlagen auf ihre Richtigkeit überprüft.

Innerhalb von einer Woche werden das vom Bieter ausgewählte Produkt oder ggf. das Alternativprodukt auf den Kläranlagen eingesetzt.

Die Versuche werden durch einen Abwassermeister des AG durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Die Teilnahme eines Anwendungstechnikers seitens der Bewerber wird vorausgesetzt.

Das für diese Versuchsphase erforderliche Produkt wird durch den AG vergütet (laut Preisangabe aus Stufe 2).

Ablauf der Versuchswoche je Los:

Die Verpackungseinheiten (z. B. Kanister, IBC) sind durch den AN in Abhängigkeit der geschätzten Verbräuche zu wählen und in Abstimmung mit dem Abwassermeister zu liefern.

Montag: 	Einbringen des Produktes in die Polymeraufbereitungsanlage auf der Kläranlage Dienstag: 	Einfahrphase und Optimierung

Mittwoch: 	90-minütige Leistungsfahrt und Beprobung/Dokumentation durch

den AG

Donnerstag: 	Ende des Versuches, Abbau

Freitag:	Ersatztag*

* = Sollte es Mo-Mi zu unvorhersehbaren Störungen kommen, kann die Leistungsfahrt in Abstimmung mit dem verantwortlichen Abwassermeister auf den Donnerstag verlegt werden. In diesem Fall endet der Versuch freitags.

Wird vor der Leistungsfahrt (Mo-Di) bereits festgestellt, dass das ausgewählte Produkt die geforderten Leistungen nicht erreicht, kann das vom Bieter in Stufe 2 benannte Alternativprodukt in Abstimmung mit dem Abwassermeister eingesetzt und damit die Leistungsfahrt durchgeführt werden.

Im Rahmen der Leistungsfahrt werden durch das Labor des AG Proben genommen und analysiert. Als Proben werden drei Stichproben, die im Abstand von jeweils 30 Minuten entnommen werden, zu einer Mischprobe vermengt.

Jeweils 250 ml vom angelieferten pFM, ggf. vom alternativen pFM sowie von dem im Versuch verwendeten pFM-Ansatz werden abgefüllt und als Rückstellprobe im Labor gelagert.

Während der Leistungsfahrt werden durch den AG weitere Betriebsdaten dokumentiert (u. a. Beschickungsmenge, Verbräuche, Maschinenkennwerte). Protokolle zum großtechnischen Versuch sowie zur Analytik sind zur Kenntnisnahme beigefügt.

Termine der großtechnischen Versuche

Die großtechnischen Versuche auf den Kläranlagen werden zu folgenden Terminen durchgeführt:

Los 2 und Los 3 werden parallel durchgeführt:

49. KW 2026: Bieter 1

50. KW 2026: Bieter 2

51. KW 2026: Bieter 3

Los 1:

1. KW 2027: Bieter 1,

2. KW 2027: Bieter 2

3. KW 2027: Bieter 3

- Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes (Stufe 2.3)

Nach Durchführung der großtechnischen Versuche werden die protokollierten Ergebnisse ausgewertet. Das Ranking zur Auftragserteilung ergibt sich aus dem Erreichen des geforderten Abscheidegrads und der Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Basis des erreichten TR im Austrag, der tatsächlichen pFM-Verbrauchsmenge sowie der angebotenen Produkt-Kosten (EP).

Sofern der vom Bieter im Angebot (2. Stufe) genannte Verbrauchswert im Rahmen der Leistungsfahrt nicht erreicht wird (Abweichung > 20 %), scheidet das entsprechende Produkt bei der Auswertung aus.

Berechnung des Abscheidegrads

Nach erfolgter Auswertung der Ergebnisse der Leistungsfahrten erfolgt die preisliche Wertung der 3 Angebote getrennt für Los 1, Los 2 und Los 3. Auf Grundlage der nachstehenden Wertungsberechnung erfolgt die Auftragserteilung für die Lose 1, 2 und 3 an das jeweils wirtschaftlichste Angebot.

- Berechnung der Gesamtbewertung - Ranking (Stufe 2.4)

A= (B x C x D) – E

A = 		Wertungspreis, Preis pro Tonne TR [€ /t TR] unter Berücksichtigung

Skonto, TRAustrag, Verbrauch

B = 	Verbrauch an Handelsware bei der Leistungsfahrt [kgHW/t TR]

C = 	Preis pro kg Handelsware [EUR/kgHW]

D = 	100 % - Skonto [%]

TRVersuch = Ergebnis aus der Praxisphase [%]

TRMin = 	5,5 [%] (Los1); 26 [%] (Los 2); 25 [%] (Los 3)

E = 	Preisabzug [EUR/tTR] = Differenz TRVersuch [%] - TRMin [%]

Zuschlagskriterium für jedes Los ist der niedrigste Wertungspreis.

Den Zuschlag erhält für jedes Los das Angebot mit dem niedrigsten Wertungspreis.

Führt die Bewertung der Angebote anhand der vorstehenden Wertungsberechnung zu einer Ranggleichheit auf dem ersten Platz (Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots je Los), wird der Zuschlag durch Losentscheid ermittelt. Das Losverfahren wird von der Vergabestelle unparteiisch, transparent und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durchgeführt.

Die Entscheidungen der Auswertungen werden ca. in der 6. KW 2027 mitgeteilt.

- Preisanpassungen

- Die ausgeschriebenen Angebotsmengen (Los 1 = 100 t; Los 2 = 640 t, Los 3 = 108 t) sind die Liefermengen für gesamten 4 Jahre Vertragslaufzeit.

- Die im Angebot vom Bieter eingetragenen Einheitspreise EP [Preis pro Tonne HW] für die Einzelpositionen gelten für die ersten 12 Monate (01.03.2027 – 28.02.2028) des Vertrages als Festpreise.

- Danach werden die Einheitspreise für Los 1 – Los 3 jeweils zum 01.03.2028, 01.03.2029 und 01.03.2030 grundsätzlich anhand folgender Formel neu berechnet. Der AN hat die Nachweise für die Berechnung des Neupreises dem AG spätestens Anfang Januar der Jahre 2028, 2029, 2030 (erstmalig Januar 2028, dann Januar 2029 und Januar 2030) per E-Mail zu übergeben. Der AG bestätigt den geprüften Neupreis für weitere 12 Monate. Der angepasste Neupreis ist der Festpreis für die Liefermengen der folgenden 12 Auftragsmonate.

Neupreis = Produktpreis x (MI3VM / MI2026)

Neupreis	= Preis des Produktes für die nachfolgenden 12 Monate (01.03.-Ende Februar Folgejahr)

Produktpreis 	= Preis aus Angebotsjahr 2026

MI3VM             	= Destatis, Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),

EVAS-Nr. 61241, Reihe 2, Fachserie 17, Lfd. Nr. 200, GP-Nr.  20 16 5 (Andere synthetische, natürliche oder modifizierte natürliche Polymere, in Primärformen ...), Monatsmittelwert aus den 3 Monaten September, Oktober, November des Vorjahres

MI2026 		= Destatis, Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz),

EVAS-Nr. 61241, Reihe 2, Fachserie 17, Lfd. Nr. 200, GP-Nr.  20 16 5 (Andere synthetische, natürliche oder modifizierte natürliche Polymere, in Primärformen ...), Jahresmittelwert aus dem Jahr 2026

- Anderweitige Preisanpassungen sind ausgeschlossen.

- Eine Änderung der angeforderten Liefermenge von +/- 10 % ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Bei Schwankungen in diesem Bereich bleibt der angebotene Einheitspreis unverändert.

- Ablaufplan des Verfahrens im Überblick

| Beantwortung rechtzeitig eingegangener Aufklärungsfragen (u.a.) bis | 17.08.2026 |
| --- | --- |
| Frist für den Antrag auf Teilnahme | 24.08.2026, 07:30 Uhr |
| Geplanter Versand der Aufforderungen zur Angebotsabgabe | 28.09.2026 |
| Voraussichtliches Ende der Angebotsfrist Siehe Angebotsphase (Stufe 2.1) | 05.11.2026, 07:30 Uhr |
| Die Entscheidung wird in der 47. KW 2026 eingeplant. | Voraussichtlich 47. KW 2026 |
| Die großtechnischen Versuche auf den Kläranlagen werden zu folgenden Terminen durchgeführt. Siehe Praxisphase (Stufe 2.2) | Los 2 und Los 3 werden parallel durchgeführt: 49. KW 2026: Bieter 1 50. KW 2026: Bieter 2 51. KW 2026: Bieter 3 Los 1: 1. KW 2027: Bieter 1, 2. KW 2027: Bieter 2 3. KW 2027: Bieter 3 |
| Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes (Stufe 2.3) Berechnung der Gesamtbewertung - Ranking (Stufe 2.4) | Die Entscheidungen der Auswertungen werden ca. in der 6. KW 2027 mitgeteilt. |
| Bindefrist / planmäßiger frühester Leistungsbeginn bei regulärem Verfahrensablauf | 01.03.2027 |