## Tabelle1
2026-0573-BW Photovoltaikanlage - Neubau Melanchthonschule in Münster
Bauwerke Münster GmbH
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotsbearbeitung folgende Aufklärungsfragen und deren Beantwortung:
Nr. | Kommuni-kation vom: | Bezug auf |  | Bieterfrage | Antwort / Mitteilung
|  | Dokument/ Thema | Position im Dokument
1 | 2026-08-11 |  | Pos. 1.1.1 (PV-Module) | Bei 208 St. Modulen mit einer Mindestleistung von 495 Wp ergibt sich rechnerisch eine Gesamtleistung von ca. 103 kWp. Der Titel benennt jedoch eine Gesamtleistung von ca. 118 kWp. Bitte klarstellen: Ist die Modulanzahl (208 St.) oder die genannte Gesamtleistung (ca. 118 kWp) maßgeblich, bzw. welche Modulleistung ist tatsächlich anzusetzen? | Die Stückzahlen der PV-Module und Wechselrichter wurden korrigiert. ACHTUNG: das LV wird AUSGETAUSCHT!
2 | 2026-08-11 | Anlagenüberwachung/PV-Energie-Management | Pos. 2.2.3 | In Position 2.2.3 des Leistungsverzeichnisses wird eine "Anlagenüberwachung und PV-Energie-Management, laut Stadt Münster" gefordert. Aus der Leistungsbeschreibung geht nicht hervor, welche konkreten technischen Anforderungen (z. B. Schnittstellen, Protokolle, Datenpunkte, Monitoring-Plattform) einzuhalten sind. Wir bitten um eine detaillierte Spezifikation dieser Position, um eine vergleichbare Kalkulation zu ermöglichen. | Schnittstellen: Ethernet, RS485/422, USB-Port, I/O Modul. Monitoring abgestimmt auf die angebotenen Wechselrichter. Systemschnitstelle für den Anlagenbetreiber von PV-Anlagen um die Anlage zu Steuern und Daten auszulesen.
3 | 2026-08-11 | Fernwirktechnik | Pos. 2.2.4 | In Position 2.2.4 wird "Fernwirktechnik" als eigene Position ausgeschrieben, ohne dass technische Details (Umfang der Fernwirkfunktionen, Schnittstelle zum Netzbetreiber, geforderte Normen) angegeben sind. Wir bitten um Konkretisierung des Leistungsumfangs dieser Position. | Fernwirkeinrichtung Typ A. Gemäß den Vorgaben der Stadtnetze Münster. Normen VDE-AR-N 4105, Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-101/104.
4 | 2026-08-11 | Netzanschluss-Umfang | Pos. 2.2.2/5.1.8 | In Position 2.2.2 "Einspeiseverteilung" sowie 5.1.8 "Anträge und Revisionsunterlagen Netzbetreiber" ist nicht eindeutig spezifiziert, in welchem Umfang der Netzanschluss (Zählerplatz, Anschluss an das Verteilnetz, Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber) durch den Auftragnehmer zu erbringen ist bzw. ob Teile bauseits/durch den Netzbetreiber gestellt werden. Wir bitten um Klärung des Leistungsumfangs an dieser Schnittstelle. | Anschluss der Wandlermessung an die NSHV des Schulgebäudes mit NHXCH 4x150/70mm2. Versorgung der Einspeiseverteilung aus Wandlermessverteilung. Erstellen und Einreichen des Antrages zum Anschluss einer Erzeugungsanlage bei der Bundesnetzagentur und beim zuständigen EVU. Abstimmung des Verteilungsaufbaus mit dem EVU, Abholung und Einbau des Zählers inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.
5